中央空调冷却塔参数要求

冷却塔参数要求：

1.类型：横流式方塔；

2.热力性能：冷却水量≥150m³、进出水温差=5℃；

3.风量：≥105m³/h；

4.能效：耗电比≤0.035KW（m³/h）；

5.冷却能力：实测能力 ≥ 设计值的 95%；

6.结构强度：抗风荷载≥250kgf/㎡、抗震烈度≥7度；

7.组件质量：壳体为玻璃钢（FRP）材质，树脂含量 45–55%，表面胶衣层厚度 0.3–0.5mm，氧指数 ≥28（阻燃）；其结构用钢材的规格、型号、厚度应符合有关标准的规定，所有部件均应经过热镀锌表面处理，联接紧固件采用不锈钢件；填料材质要求为原生PVC；风机防护等级为IP55；

8.环保合规：噪音值≤60.5dB、漂水率≤0.015%；

9.质保文件：检测报告、性能曲线；

10.使用寿命：主体结构 ≥15年，电机 ≥10年，轴承 ≥10,000小时；

11.质保期：≥2年；

12.其他：（1）冷却塔型号须与现场制冷设备、水系统匹配；（2）冷却塔大小尺寸须符合现场安装情况；（3）乙方须负责冷却塔拆装的一切施工，包含基座改造、施工垃圾清理等