## Sheet1
珠海市中西医结合医院电气维保工作考核细则
考核月份： 年 月 维保单位： 维保负责人签字确认：
序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 检查及扣分情况 | 评分 | 总分 | 备注
1 | 工作报告 | 每月10日前（如遇节假日可沿迟至下一个工作日）出具上月维保工作报告，逾期未出具扣10分。 | 10 |  |  |  | 一、紧急故障情况包含以下情形： 1、夏湾变电站F47拱北医院甲线(F19)(专线)或夏湾变电站F47拱北医院甲线(F47)(专线)因外力破坏等原因造成全院停电； 2、配电房单台或多台变压器故障失压造成院内部分停电。 二、一般故障情况包含以下情形： 1、非重要负荷停电，如空调（非手术室、冻库）； 2、电气隐患故障报修。
2 | 响应速度 | 在接到紧急故障报修后，未在30分钟内赶到现场处理扣10分/次；一般故障报修未在4小时内到现场处理扣5分/次。 | 20
3 | 维护保养 | 1、不按保养计划执行月保养的，每发现一处扣10分； 2、每月15日前未按时完成当月维保工作的扣20分； 3、供配电系统设施设备存在故障隐患，未及时处理或向院方报告的，一般隐患扣5分，重大隐患每发现一处扣20分。 | 30
4 | 环境卫生、文明施工 | 1、配电房地面卫生干净整洁，每发现一处不清洁扣2分， 2、高低压配电柜表面灰尘除扫干净整洁，每发现一处不清洁扣2分； 3、配电房等维保作业场所发现烟头，经核实的扣5分/个； 4、维保人员作业时必须按照安全操作规程执行，每发现一次未按标准进行维保作业的扣10分。 | 10
5 | 人员资质 | 维保人员未持有有效的高压电工证的，扣10分/人。 | 10
6 | 服务质量 | 1、设立24小时值班电话且保证24小时通讯畅通，如未能接通电话扣5分/次； 2、对于故障维修，应在24小时内检修维护完毕，如故障在24小时内无法排除，应以书面形式向院方提出解决方案，否则扣10分/次； 3、对院方提出的电气相关应急保障（电气维保合同范围内），不予配合完成的扣20分/次。 | 20
注：考核得分与当月维保费用挂钩 考核得分在90分以上的（含90分），不扣除当月维保费； 考核得分在70-90分的（含70分），扣除当月10%维保费； 考核得分在60-70分的（含60分），扣除当月20%维保费； 考核得分在60分以下的，扣除当月50%维保费。
考核小组签名： 考核日期：