珠海市中西医结合医院

电气年度维护保养采购项目招标用户需求

一、招标工程概况

1、招标项目名称：珠海市中西医结合医院电气年度维护保养采购项目

- 2、项目地点：珠海市中西医结合医院

- 3、项目内容:按照国家及行业标准规范对我院电气系统进行维护保养。

- 4、维保期限：2年（1+1模式）。

二、维保服务内容

1、负责对我院变配电系统及高低压供配电设备进行维护保养，其维保范围包含但不限于：

1#配电房（新配电房）

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压进线电缆 | 10KV | 回 | 2 |  |
| 高压进线开关柜 | / | 组 | 12 |  |
| 变压器 | 2000KVA | 台 | 2 |  |
| 直流屏 | / | 组 | 1 |  |
| 低压配电柜 | / | 组 | 19 |  |

2#配电房（东配电房）

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压进线电缆 | 10KV | 回 | 2 |  |
| 高压进线开关柜 | / | 组 | 7 |  |
| 变压器 | 800KVA | 台 | 2 |  |
| 低压配电柜 | / | 组 | 9 |  |

2号住院楼1F配电房

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电柜 | / | 组 | 5 |  |

新建综合大楼配电房

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压进线电缆 | 10KV | 回 | 4 |  |
| 高压进线开关柜 | / | 组 | 11 |  |
| 变压器 | 2000KVA | 台 | 4 |  |
| 直流屏 | / | 组 |  |  |
| 低压配电柜 | / | 组 | 59 |  |

发电机房

| 位置 | 品牌 | 功率（KVA） | 数量（台） | 低压柜（面） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧楼区域 | 无锡动力 | 650 | 1 | 9 |
| 新建综合大楼 | 康明斯 | 1500 | 1 | / |

UPS设备清单

| 序号 | 存放具体位置 | UPS电源品牌 | 型号 | 功率（KW） | 生产日期 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU | 易事特 | EA8940 | 36 | 2018.8.22 | 1 |  |

- 2、按照国家、行业标准规范每月对配电房、发电机房供配电设备进行维护保养并出具维保报告，使院方清晰了解设备的运行情况。

3、每年对院内供配电系统进行一次预防性试验并出具报告。

4、对于院内UPS设备，每季度进行一次运维检测、每年进行一次充放电试验，并出具报告。

5、每年对院内发电机进行一次全面保养。

6、每半年一次对全院强电井进行安全检测并出具检测报告。全院约有71个二级电井，每层楼一个电井：1号门诊楼（地下1层、地上4层）、2号住院楼（地下1层、地上12层）、3号住院楼（地下1层、地上17层）、4号体检楼（地上3层）、发热门诊楼（地上2层）、新建综合大楼（地下3层、地上23层）、莲花路社康中心（地上4层）。

7、提供24小时应急抢修、故障维修服务。对于材料单价≤300元的维修，由中标人负责维修更换；对于材料单价＞300元的维修，中标人提供报价，报院方归口管理科室审批及采购维修。

8、按照标准要求对绝缘鞋、手套、接地线、验电笔等定期检测，出具检测报告。

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照复印件。

- 2、投标人须具有《承装（修、试）电力设施许可证》并包含承装、修、试类三级或以上资质，持有旧证的须含承装、修、试类五级或以上资质。

- 3、信用要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

- 4、所有资质要求在有效期内。

四、服务要求

- 1、本项目包含但不限于对全院变配电系统及高低压供配电设备进行维护保养、预防性试验，并负责高、低压配电房、变压器室、发电机房等相关机房的清洁卫生及安全管理工作，保障全院电气系统的正常、安全运行等。

- 2、投标人在投标时提供详细具体的维保方案。

- 3、中标人每月须对运维的供配电设施至少进行一次维护保养，并在15日前完成，次月10日前向院方出具维保报告。

- 4、中标人设立24小时值班电话且保证24小时通讯畅通，以便能及时联系响应。

- 5、在接到院方紧急故障报修时，中标人需在30分钟内赶到现场维修处理，及时维修并在60分钟内修复电路故障；在接到一般故障报修时，需在4小时内赶到现场，并在24小时内维修恢复正常运行。

- 6、对院方执行有关的电力法规、政策、规程和正确、安全用电等具有教育、建议、提示的义务，中标人应结合医院用电特点每年不少于一次向院方进行安全用电的培训。

- 7、技术咨询与支持：为院方提供电气系统运行、改造、节能、安全等方面的技术咨询和建议；协助院方制定电气设备操作规程、应急预案。

- 8、如遇台风自然灾害、突发停电等，院方有紧急供保电需求时，中标人在每年度维保服务期内免费为院方提供一个台班（12小时）的发电机租赁服务，发电机功率大小、数量根据院方需求确定，除发电机所用柴油外，应当免费包含发电机租赁、发电机人员值守（至少2人）、电缆接驳、运输等。超出一个台班后，费用可按投标单价结算。

- 9、正常市电停电，需发电设施提供发电时，中标人接到报障电话通知后，需在2小时内提供发电设施到场，并在1.5小时内完成发电机设施输电电缆敷设及接入，从接到报障电话到完成发电的时间不超过3.5小时。

- 10、变电站到医院的入户高压电缆发生故障时，中标人有责任协助院方进行抢修。

- 11、中标人需严格按照有关电力政策法规要求做好全院变配电系统的维护保养工作，因中标人操作不当或未能尽职维保造成的安全事故及损失，由中标人承担全部责任。

- 12、具有高低压配电设备在线监测的智能化管理系统，在变压器低压柜总进线开关及重点用电保障科室(如手术室、ICU、呼吸科、新生儿科、急诊科、影像科等)出线开关安装数据采集表，在线监测系统具有报警处理、智能抄表、数据存储查询、电能管理分析、导出报告相关功能。（需提供相关操作界面截图，及相关软件平台的著作权证书）

- 13、中根据院方需求，为院方代办各种用电手续并配合院方进行电气安全相关检查等工作。

- 14、中标人维保作业时，需严格遵守施工安全要求，施工作业期间施工人员的安全行为与事故责任由中标人全部承担。

- 15、中标人在维保期间必须无条件遵守珠海市中西医结合医院的管理规定，不得损坏院方的基础设施与财物，维修保养时需做好围挡及安全警示工作，维保工作完成后需做好现场清理工作等。

- 16、中标人维护人员在进场维保或维修作业时需穿戴统一工作服及工作证，工作服及工作证由中标人负责配备。

- 17、中标人必须遵纪守法，严格执行国家、广东省、珠海市有关法律、法规和制度。

- 18、中标人在运维过程中，若未能及时排查供配电设备设施的安全隐患问题，或者未向院方及时书面告知，造成严重后果的，院方有权解除合同，并要求中标人赔偿由此导致的一切损失。

- 19、其中新建综合大楼供配电系统按实际投入使用时间开始进行维保并支付相应维保费。

- 20、自合同签订之日起1年，合同采用1+1模式签订。在合同期内，院方每月对电气维保工作进行考核，具体考核细则由院方根据实际情况制定（见附件）。若累计3次考核不达标（低于90分），或有效投诉大于2次，院方有权解除合同。合同期满前2个月，由院方对合同履约情况进行综合考核，其中平时考核分数占比60%，年终满意度测评占比40%，若综合分数大于或等于90分，且双方均无异议，则续签合同1年，若考核不达标（综合分数小于90分），院方有权终止合同。

五、技术团队要求

- 1、投标人需提供拟投入项目团队的人员的资质、人员配置情况、联系方式等情况说明。（提供承诺函格式自拟）

- 2、项目负责人必须持有建筑工程一级建造师或电气管理工程技术高级工程师资质证书。

- 3、中标人应为维保项目配备固定5名持有高压电工作业证的电气维保专业技术人员，以便能稳定、熟练、及时的提供持续响应服务(提供相应人员最近3个月本单位缴纳社保的证明)，并要求每次维保人员不少于2人。

- 4、当进行配电系统预防性试验或其他维修作业时，投标人投入本服务项目的技术人员，包括继电保护作业人员、电气试验作业人员、电力电缆作业人员、高压作业人员、低压作业人员，需持有相关作业证。

六、付款方式

经院方考核后，根据考核结果按月支付维保费用。每个月末，甲方于收到乙方开出的合法有效等额发票及出具的经甲方书面审核合格的电梯维保工作报告后，3个月内向乙方支付该月的维护保养费。

珠海市中西医结合医院

总务部