珠海市中西医结合医院

手术室层流洁净系统维护保养项目用户需求

一、项目概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院手术室层流洁净系统维护保养项目

2、项目地点：珠海市香洲区拱北粤华路208号

3、项目内容:负责医院2号住院楼12F手术室共11个手术间及辅助用房净化空调设备的维护保养。

4、维保期限：1年（以甲方实际需求为准，最长不超过1年）

5、项目预算：98000元/年

6、项目限制价：98000元/年

- 二、项目内容

1、每月定期对维保范围各个区域洁净净化空调系统的机组设备（含净化机组7台、新风机组7台、排风机11台）、管道、排风机、控制电柜及洁净区域内相关设施设备进行维护保养，并出具维保报告。

2、采用包人工、包100元及以下的配件、材料等半包式维保（不含更换过滤器）。

3、净化空调系统的清洁卫生，包括系统的风口、滤网的清洁、消毒和保养。

4、维保期内乙方对手术室每年进行一次年度第三方检测服务。

5、乙方每天安排1名维保人员在7:00-19:00驻点医院，进行日常巡检及维修等工作。对于紧急故障报修，须在10分钟内到场响应；对于一般故障报修，须在30分钟内到场响应。

6、每天对手术间进行温湿度检查和压力差检查登记。

三、维护保养主要设备及维护保养内容

- 1、洁净循环空调机组

（1）空气处理单元维护

①表冷器

检查周期：每季度。

清洗方法：使用化学清洗剂清洗翅片，去除污垢，提升换热效率。

注意事项：清洗后用清水冲洗，避免残留化学物质腐蚀表面。

②加湿器

检查周期：每月检查是否结垢或堵塞。

清洗方法：拆卸喷嘴，清除水垢，用除垢剂清洗管路。

注意事项：确保加湿水源干净，避免引入杂质。

③排水盘

维护内容：每月清理排水盘，检查排水管通畅。

清洗方法：用消毒液擦拭，清除淤积物。

（2）送风系统维护

检查风机轴承润滑情况，每季度添加润滑油。

清理风叶灰尘，检查运行是否平稳无振动。

调节风阀，确保送风量与设计值一致。

（3）控制系统调试

检查温湿度传感器的校准状态，每季度校准一次。

测试压差控制功能，确保正压差维持在10-15Pa。

（4）维护计划

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 加湿器、排水盘检查 | 清洗加湿器喷嘴，清理排水盘沉积物。 |
| 每季度 | 表冷器 | 检查表冷器，清洗翅片。 |
| 每年 | 全面清洁与性能检测 | 检测机组运行参数，调整控制逻辑。 |

- 2、水泵保养；

（1）每月检查

检查泵体是否漏水，密封件是否老化。

听诊轴承运行是否有异常声响。

测量电机电流，是否与铭牌参数一致。

（2）季度维护

清洁叶轮和泵腔内杂质，避免堵塞。

润滑轴承和联轴器，防止干磨。

检查和调整皮带松紧，必要时更换。

（3）年度检修

拆卸泵体，检查叶轮和轴承是否有磨损。

检测泵轴是否偏心或变形，必要时校正。

校准泵的运行参数（扬程、流量、功率）。

（4）维护计划

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 运行状态检查 | 检查密封性、电机电流、轴承声音。 |
| 每季度 | 泵腔清洁与润滑 | 清洗叶轮，润滑轴承，检查皮带。 |
| 每年 | 全面拆检与校准 | 检修叶轮、轴承、泵轴，校准运行参数。 |

- 3、风机保养；

（1）日常检查

①检查内容

风机运行状态：听取是否有异常噪音，观察是否振动。

电机温度：是否过热，电机表面温度是否在正常范围（一般小于85℃）。

转速是否正常：通过转速表测量。

皮带状态：是否松动或磨损。

外观检查：风机叶轮是否有污垢、变形或损坏。

②操作流程

听诊检查：运行中靠近风机，用听诊器或耳朵判断是否有异常声响。

红外温度测试：用红外测温仪测量电机外壳温度。

观察叶轮状态：通过检查孔或拆卸外壳，查看叶片是否变形或积尘。

（2）月度维护

①叶轮清洁

清洁工具：毛刷、清洁剂、吸尘器。

操作步骤：

停机并断开电源，等待叶轮停止转动。

用毛刷和吸尘器清理叶片上的灰尘。

如果有油污，用中性清洁剂擦拭。

检查叶轮有无变形或裂纹。

②皮带调整

检查内容：皮带松紧是否合适（手指按压皮带，压下量应为10-15mm）。

操作步骤：

用扳手松开电机底座固定螺栓。

调整皮带张紧度，确保松紧适中。

固定螺栓后再次检查皮带松紧。

③电机润滑

润滑周期：根据电机运行小时数，一般3个月添加一次润滑油。

操作步骤：

停机断电，打开电机润滑孔盖。

用油枪注入适量润滑油，避免过多。

运行风机，观察润滑效果。

（3）季度维护

①风机轴承检查

检查内容：轴承转动是否灵活，是否有异响或温度异常。

操作步骤：

拆卸轴承盖，检查轴承转动状态。

润滑或更换磨损严重的轴承。

安装轴承盖，确保密封性。

②电机绝缘测试

测试方法：

使用兆欧表（绝缘电阻表）测试绕组对地绝缘电阻。

电阻值应大于0.5MΩ，否则需更换电机或重新绝缘处理。

③风机平衡测试

测试目的：减少振动，保护轴承和叶轮。

测试设备：动平衡仪。

操作步骤：

在风机轴上安装测试传感器。

根据振动数据调整叶轮平衡块或更换不平衡叶片。

（4）年度维护

①风机系统清洁

清洁范围：包括风机叶轮、风道、进出口风阀等。

操作步骤：

停机并拆卸风机系统外壳。

清理叶轮、风道内积尘，消毒必要部位。

检查风阀是否卡滞，及时润滑或修复。

②风机性能检测

检测内容：

风量和静压是否符合设计要求。

功率消耗是否异常。

检测设备：风量仪、压力表、功率表。

检测结果处理：不符合标准时，调整风机运行参数或更换零部件。

③控制系统调试

操作步骤：

检查风机控制程序和逻辑。

测试启动、停机及风量调节功能。

校准传感器和信号采集装置。

（5）维护计划

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 日常检查 | 运行状态、温度、噪音、振动等。 |
| 每月 | 叶轮清洁、皮带调整、电机润滑 | 检查并清理叶轮、调整皮带张力，润滑电机。 |
| 每季度 | 轴承检查、电机绝缘测试 | 润滑或更换轴承，测试电机绝缘性能。 |
| 每年 | 系统清洁、性能检测 | 全面清洁风机系统，检测风量和静压性能。 |

- 4、恒温恒湿自控系统保养；

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 日常检查 | 温湿度传感器、执行器、报警记录检查。 |
| 每月 | 传感器校准、面板清洁 | 校准传感器，清洁控制面板和连接线缆。 |
| 每季度 | 执行器检查、系统测试 | 清洁执行器，测试系统响应时间和压差。 |
| 每年 | 校验与程序优化 | 全面校准、优化控制程序，检查所有部件。 |

- 5、冷冻水管道的维护保养；

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 日常检查 | 检查管道外观、保温层和监测设备。 |
| 每月 | 保温层修复、支架检查 | 修复保温材料，检查支架稳固性。 |
| 每季度 | 水质监测、压力测试 | 检测水质，加药或更换部分冷冻水。 |
| 每年 | 系统清洗、阀门拆检 | 全面清洗管道，拆检阀门及密封件。 |

- 6、通风系统管道的维护保养。

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 外观检查 | 观察送排风口积尘，检查接口密封性。 |
| 每月 | 积尘清理、风阀润滑 | 清理内部积尘，润滑风阀。 |
| 每季度 | 内壁消毒、风量测试 | 消毒管道内壁，测试送排风量。 |
| 每年 | 深度清洗、整体检查 | 深度清洗管道，检查裂纹和损坏情况。 |

7、洁净区域检测

（1）半年自检（维保期内半年自检一次）

对各个净化系统进行一次全面的技术指标检测：

包含以下指标：A：温湿度、B：噪音、C：尘埃粒子、D：压差、E：换气次数或风速。

- （2）年度第三方检（维保期内第三方检测单位每年检测一次）

每年对各个净化系统每年通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方检测单位检测并合格，乙方负责办理相关的净化检测手续和支付检测费用，若乙方的原因检测不及格，将承担全部检测费用并在三个工作日内完成相应整改工作并确保第三方检测单位检测合格。

四、更换必要配件满足以下技术要求

1、保温材料技术参数要求：

（1）按照国家GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》生产

（2）通过中国国家防火建筑材料质量监督检验中心检测

（3）完全符合GB8624-1997规定的B1级标准。

（4）保温材的主要原材料是聚乙烯，不含有毒PVC成份，可达到国家无毒性检验标准，在使用过程中完全无有害微粒和气体产生

（5）导热系数能长时间保持稳定，导热系数≤0.04W/(m.k)。

2、净化设备配件技术参数：

（1）手术室洁净送风天花：配套洁净专用天花，配有静压箱。带阻尼（纱网）或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果，带气流补偿装置。要求配优质高效过滤器，过滤效率应符合《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013的要求。

（2）循环空气处理机组配置粗效+高中效两重过滤网，结合手术室送风末端的H14级别高效过滤网对室内的循环空气系统进行过滤处理，保证室内空气的洁净度。

3、电极式加湿器技术参数要求：

（1）要求产品符合国家质量标准；

（2）可接9种及以上模拟量比例信号；

（3）根据不同水质可增选自清洁系统，可以延长加湿桶的使用寿命；

（4）焊接方式为螺旋压接式，焊接牢固、不会漏水、不会开裂；

（5）电极插头经过镀银处理，导电率强；

（6）进水阀采用合格产品；

（7）排水阀、接水盘材质均为ABS材料，有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等特点；

（8）蒸汽软管材料为硅胶，无毒、无味，不易变形；

（9）蒸汽扩散管采用全不锈钢。

4、排风系统技术参数：

手术室排风应选用专业静音型排风机，配备止回阀和中效过滤等防倒灌装置。所选用的排风机应具有以下特点：

（1）静音运行，高效大风量；

（2）附带静音箱基础型送风机。薄型化设计，安装方法更多样，施工简易。强大的高静压性能。风量领域达到100～5000m3/h

（3）体积小巧，可有效抑制安装后产生的侧面噪音。

（4）高静压运转设计，可提高静压变化时风量送出的稳定性。

（5）提高小风量环境下的静压，实现高效节省电力和低能耗。

（6）机种要求搭载两种风量选择，可根据实际需求选择适合的风量。

（7）机身装有吸音材料，能大幅度降低噪音，最小噪音值18dB（风量100m³/h时）

（8）采用多条风路吸进气流设计，平稳顺畅的将气流引向内置扇叶。减低消音箱内的气流噪音，更高效静音，体积更小巧。

（9）可根据消音箱内部风路的风量分配需求，扇叶叶片的正反面采用两种不同特性设计。实现小口径、高静压、低能耗。

（10）壳体采用防锈镀锌钢板制成，易拆解部品，容易安装施工的构造。