项目需求

拟进行改造实现门诊3、4楼，体检楼及2号楼手术室7、8号间能连接院内发电机发电。

一、1号门诊楼三、四楼无发电保障，为了应急保障在1号楼三、四层电井内每层加装2个转换开关，分别为普通插座及照明线，直接安装于电井内，从发电汇流排筒排内接驳；
二、4号体检楼为了发电保障确保正常运营，在新配电房增加一个400A双电源转换开关，从发电机房拉两条120平方孖线电缆至新配电房内安装；
三、2号楼12楼7、8号手术间电源接的是2号楼空调线路无发电保障，调整到12楼井道接驳发电保障电柜，加装一个60A三相四线空气开关。

四、报价人须具有《承装（修、试）电力设施许可证》并包含承装、修、试类三级或以上资质，持有旧证的须含承装、修、试类五级或以上资质。