消防水枪头参数要求

一、核心强制标准

1、执行国标：符合GB 8181-2005《消防水枪》。

2、接口要求：内扣式接口，规格DN65（公称通径65mm），接口螺纹符合GB 3265《消防接口》，确保与消防水带、消火栓适配。

二、关键性能参数

1、工作压力：额定工作压力≥0.35MPa，最大工作压力≥0.8MPa（抗冲击、耐高压，避免爆裂）。

2、流量与射程：在0.35MPa压力下，流量≥30L/s，有效射程≥15m（消防灭火核心效能，需提供第三方检测报告佐证）。

3、密封性能：在0.8MPa压力下，保压3min无渗漏（接口、枪体接缝处不漏水）。

4、耐蚀性：金属部件经盐雾试验（中性盐雾48h），无明显锈蚀、起皮（适配户外、潮湿环境）。

三、材质与工艺要求

1、枪体材质：主体采用优质铝合金（如6061-T6）或铜合金，壁厚≥3mm，无砂眼、裂纹（避免薄壁、回收铝材质）；枪头（喷嘴）采用耐磨黄铜或工程塑料（如增强尼龙），不易变形。

2、密封件：采用耐水、耐老化的丁腈橡胶或硅橡胶密封圈（拒绝普通橡胶，防止短期失效）。

3、工艺：表面经阳极氧化（铝合金）或镀铬（铜件）处理，涂层均匀无脱落；接口螺纹加工精度达标，旋合顺畅无卡滞。

四、附加要求

1、检测报告：提供第三方权威机构（如国家消防装备质量监督检验中心）的型式检验报告，覆盖上述所有参数。

2、外观与标识：枪体无毛刺、变形，标识清晰（含规格DN65、额定压力、执行标准、生产批号）；配备防滑握把，操作便捷。

3、质保承诺：质保期至少1年，质量不合格的免运费退换，非人为损坏免费上门维修/更换。