参数要求

一、手提式ABC干粉灭火器

（一）强制安全认证

1、需通过3C强制认证，提供有效认证证书及编号；

2、符合国家标准：GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》GB15308-2006《干粉灭火剂》；

3、具备消防产品一致性检验报告（近1年内有效），确保产品与认证标准一致。

（二）核心性能参数

1、规格型号：MFZ/ABC4型；

2、干粉灭火剂：ABC型通用干粉，含水率≤0.2%，喷射剩余率≤10%，灭火效率符合GB 15308-2006一级标准；

3、喷射性能：喷射时间≥12秒，喷射距离≥3米，最低有效喷射压力≥0.6MPa；

4、耐压与密封：瓶体爆破压力≥2.1MPa，密封性试验无渗漏（1.5MPa压力下保持5分钟）；

5、材质要求：瓶体采用优质碳钢或铝合金，表面防锈处理（喷塑/电泳）；阀门为铜制或不锈钢材质，耐腐蚀、启闭灵活。

（三）适用场景适配

1、环境适应性：工作温度范围-20℃~至55℃；

2、操作便捷性：配备防滑手柄、清晰压力表（绿区为合格范围），喷嘴可360°调节，重量适中（4kg型整体重量≤6.5kg）；

3、环保要求：灭火剂不含石棉、铅等有害物质，符合环保标准，报废后可回收。

（四）质量与售后保障

1、产品出厂日期距投标日期≤3个月，提供出厂合格证、产品说明书（含维护保养指南）；

2、瓶体设计使用寿命≥8年，灭火剂有效期≥5年，质保期≥1年（质量不合格产品免运费退换，质保期内非人为损坏免费上门维修/更换）；

3、供应商需提供本地化售后服务（24小时内响应维修需求）。

二、过滤式消防自救呼吸器

（一）强制安全认证

1、需通过3C强制认证，提供有效认证证书及编号；

2、符合国家标准：GB 21976.1-2018《建筑火灾逃生避难器材 第1部分：过滤式消防自救呼吸器》；

3、具备消防产品一致性检验报告（近1年内有效），确保产品与认证标准一致。

（二）核心防护性能参数

1、防护类型：过滤式（防烟+防毒），适用于火灾中一氧化碳、有毒烟雾等有害气体环境；

2、防护时间≥30分钟，呼气阻力≤800Pa，吸气阻力≤500Pa（呼吸顺畅不费力）；

3、过滤效率：对烟雾颗粒物（0.3μm）过滤效率≥95%，一氧化碳透过量≤50ppm，有毒气体（如氰化氢、氯化氢）透过量符合GB 21976.1-2018一级标准；

4、面罩性能：采用食品级硅胶材质（无异味、防过敏），密封性良好（佩戴后面部无漏气），视野清晰（总视野≥70%，双目视野≥55%）；

5、呼吸阀：单向阀设计，启闭灵活，防倒流、防烟雾渗入，阀体采用阻燃材料；

6、滤毒罐：内置高效滤毒剂（吸附容量大、有效期长），罐体密封良好，无破损、泄漏。

（三）适用场景适配

1、环境适应性：工作温度范围-10℃~+60℃；

2、佩戴便捷性：一体式设计，重量≤1.2kg，配备快速佩戴装置（卡扣式/魔术贴），无需专业培训即可在1分钟内完成佩戴；

3、阻燃性能：面罩、头带、滤毒罐外壳等部件均为阻燃材料，氧指数≥32%，遇火不燃烧、不滴落；

4、通用性：可调节头带，适配成人不同头型（头围54cm~65cm），男女通用。

（四）质量与售后保障

1、产品出厂日期距投标日期≤2个月，提供出厂合格证、产品说明书（含佩戴步骤、有效期说明）；

2、产品有效期≥3年（密封状态下），滤毒罐密封保质期≥5年，质保期≥1年（质量不合格产品免运费退换，质保期内非人为损坏免费上门维修/更换）。