珠海市中西医结合医院《中心机房UPS功率模块维修》采购项目

采购需求

一、采购概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院《中心机房UPS功率模块维修》采购项目

2、项目内容：更换UPS功率模块1个。

3、最高限价：22500元，报价超出此金额将视为无效报价。

4、交货期限：自合同签订生效之日起10个工作日内。

5、项目背景：我院中心机房目前所使用的UPS型号为：英威腾RM90/15x，通过中心机房动环监控系统告警，报告UPS的4个功率模块中的其中1个出现故障信号，经检修确定为UPS的功率模块老化损坏，现拟更换该功率模块，以恢复UPS的正常运行。

二、项目要求

1、安装调试：设备的安装调试工作由供货商负责，安装到我单位指定位置。安装调试内容包括但不限于：货物拆装、软件系统调试、所需辅材等，所产生的安装调试费用和货物运输费用由供货商承担。

2、功率模块必须按原厂商质量标准要求进行安装调试，必须能与我院现有中心机房UPS实现无缝对接，以恢复UPS原有性能。

三、技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| UPS功率模块 | 15KVA UPS功率模块； 支持电压制式：三进三出， 高度≤2U, 重量≤16kg； 模块电压，电流，开关需匹配现有UPS设计要求； 模块结温，热阻，散热需符合现有UPS性能指标，延续现有设备的可靠性，有效性，合规性。 | 1个 |

四、售后服务要求

1、原厂质保服务：≧叁年；

2、需提供设备次日修复服务，如未修复，须延长与超期天数相等的月度保修；

3、需提供全天候售后热线支持服务，提供7*24小时技术工程师线上（电话或其他线上通路，如微信等）应答服务，需30分钟内响应；如需检修需24小时内到达现场，48小时内处理完毕，若在48小时内故障未能排除，须提供同档次的设备予采购人临时使用；

4、为保证产品质量和售后服务质量，所有供货商品必须是未经拆封的原厂包装正品，并严格按照原厂商规定的保修条款提供保修服务；

5、以上售后服务要求需提供售后服务承诺函。