珠海市中西医结合医院污水站运营、证后管理、检测及在线监测设备运维项目采购需求书

一、项目概况

1.1 污水站基本情况

扩建后的新污水处理系统全院处理量约1200m³/d，处理工艺为：格栅 + 调节 + 兼氧 + 陶瓷膜一体化生物处理 + 消毒。

1.2 服务范围

医院污水站日常运营管理

排污许可证证后管理服务

污水、废气、噪声第三方检测服务

在线监测设备运行维护服务

危废（格栅渣、污泥）规范化管理

制度完善、操作规程编制及上墙

1.3服务期限：12个月（2026.5.1-2027.4.30）

二、管理技术标准及目标

保证排放污水符合国家及地方生态环境主管部门排放标准要求。

出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。

确保污水处理设施长期稳定正常运行，出水达标率100%。

指导并监督院方操作人员按规程定量投加药剂，确保处理效果稳定。

建立并完善污水站设备设施台账，满足环保检查及上级部门核查要求。

三、污水处理站运营服务要求

3.1 人员配置及工作要求

配备专业人员运营管理，负责设备运行、巡检、维保、用药、交接班记录。

检查电气系统、工艺运行状况，及时处置突发技术问题。

按排污许可证要求完成数据上传、台账记录、执行报告、信息公开等证后管理工作。

3.2 运营工作内容

检查并调整处理水量、出水阀门、回流阀门。

检查各水池液位计、水位控制器运行状态，确保水位正常。

巡检水泵、阀门漏水及运行情况，异常立即切换备泵并报修记录。

巡检风机电流、风压、油位、异响，规范切换备用风机，异常停机处理。

缺氧池、好氧池管理：(1)记录SV30污泥浓度，观察进水及布气均匀性；(2)检查生物挂膜情况、水质颜色变化；(3)及时清理池内杂物。

消毒池及排污口管理：(1)观察出水水质、颜色变化；(2)水质异常立即启动应急预案并取样监测；(3)清理排污口、清水池杂物，保持整洁。

检查控制柜手动/自动功能、电气元件、信号指示及报警系统。

记录机电设备运行电流，异常及时排查处理。

检查工艺管道跑冒滴漏，及时维修。

检查所有阀门启闭状态并维护保养。

保持污水站场地清洁，及时清理垃圾。

检查加药系统运行及药剂有效性，故障及时修复。

每日清理机械格栅，格栅渣按危险废物管理，委托有资质单位处置并留存联单，在危废管理平台申报。

完整填写运行记录、交接班记录、维保记录。

完成与污水处理质量相关的其他临时性工作。

3.3 每周/每月工作内容

每周工作

清理水泵内部污物，防止堵塞。

检查并加固水泵底座螺丝。

检查水泵提升链条，损坏及时更换。

清理集水井、调节池、沉淀池、污泥池污泥，按危废规范处置并平台申报。

每月工作

检测电机绝缘电阻并记录。

编制运营情况报告，含运行状况、问题、分析及整改措施。

对在线监测设备进行校准。

将巡检、维保、检测报告等资料装订归档，作为费用支付依据。

对全站设备进行例行检修保养；罗茨风机每月更换黄油，每半年更换机油。

四、排污许可证证后管理及检测服务要求

4.1 排污许可证信息核对

对许可证信息、系统填报、环评文件、现场实际情况逐一比对，确保无错填、漏填，证实一致。

4.2 按证开展自行监测

严格按照排污许可证及全国排污许可管理信息平台要求开展监测，明确监测因子、频次、方式。

每日登录平台录入手工监测及在线监测数据。

第三方检测机构出具正式报告，并在平台公开。

检测报告出具后2天内向院方提交纸质版。

4.3 台账管理

建立电子台账 + 纸质台账，保存期限不少于3年；

监测记录保存不少于5年；

危险废物台账按规定长期保存。

4.4 执行报告上报

本单位为重点管理排污单位，需按期编制并上报月度、季度、年度执行报告。

4.5 信息公开

单位基础信息

排污信息（污染物种类、排放口、浓度、总量等）

污染治理设施建设及运行情况

环评及环保许可文件

突发环境事件应急预案

季度、年度执行报告相关内容

其他依法应公开信息

4.6 检查配合

配合院方及环保部门检查，现场答疑；需书面回复的，在12小时内提交书面材料。

五、在线监测设备运维服务要求

每周现场维护、校准，探头清洗不少于1次/周。

每日登录国发平台查看数据联网情况不少于2次/天，确保数据有效传输率≥97%。

建立完整运维台账。

设备故障12小时内向生态环境局报备，同步开展手工监测；5个工作日内修复。

每年对超声波流量计、pH计进行1次第三方校准并出具证书。

负责运维制度、人员信息、联系方式、设备原理及参数上墙公示。

定期对在线设备系统进行升级。

配合检查，12小时内完成书面反馈。

六、运营费用构成及报价表

6.1 费用构成

污水站技术人员及设备日常维保费用

污泥压滤及处置费用

污水、废气、噪声检测及证后管理费用

在线监测设备运维、试剂及校准费用

6.2 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 费用明细项目 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站人员管理费 | 设备管道维修保养人工费（含劳保） | 运维人员，负责水泵、风机、陶瓷膜、加药系统、电控、曝气系统等维保 | ≥3天 | 周 | - | - | - |
| 2 | 检测费用 | 化学需氧量（COD） | 1次/周 | 54 | 次 | - | - | - |
| - | - | 悬浮物（SS） | 1次/周 | 54 | 次 | - | - | - |
| - | - | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | 12 | 次 | - | - | - |
| - | - | 沙门氏菌、志贺氏菌、BOD₅、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总氰化物、挥发酚 | 1次/季度 | 4 | 次 | - | - | - |
| - | - | 放射性废水（总α、总β） | 1次/季度 | 4 | 次 | - | - | - |
| - | - | 污水站周界废气（4点） | 1次/季度 | 4 | 次 | 2500 | 10000 | - |
| - | - | 污水站废气排放口（1点） | 1次/季度 | 4 | 次 | - | - | - |
| - | - | 生活垃圾站臭气（1点） | 1次/季度 | 1 | 次 | - | - | - |
| - | - | 噪声检测（4点，昼/夜） | 1次/季度 | 4 | 次 | - | - | - |
| 3 | 证后管理费用 | 排污许可证证后管理 | 数据录入、台账、执行报告、信息公开等 | 1 | 年 | - | - | - |
| 4 | 在线监测运维及校准费 | pH计、数采仪、流量计、水样对比等 | 每周校准、每月比对、每季度校验 | 1 | 年 | - | - | - |
| 5 | 污泥处理费 | 污泥清运、压滤、危废处置 | 按实际产生量 | - | - | - | - | - |
| 6 | 一年总预算（含税） | - | - | - | - | - | - | - |

七、其他服务要求

完善新污水站各项管理制度，并完成制度上墙。

编制《污水处理设施运行操作规程》，规范操作流程。

所有服务须符合国家、广东省、珠海市生态环境相关法律法规及技术规范。