## sheet
珠海市中西医结合医院 监控室监控主机UPS维修采购项目报价表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | UPS电源 | 10KVA后备电源主机 输入：额定 220VAC，电压范围 115VAC~295VAC，频率范围 45~55Hz，输入功率因数≥0.98。 输出：220VAC，50Hz，纯正弦波输出，电压失真度<5%，0ms 转换时间（市电/电池、市电/旁路）。 电池：支持外置电池组（16-20节，对应192~240VDC） 。 物理规格：尺寸（W×D×H）220×481×438mm（250×502×616mm 含脚轮），1米距离噪音≤55dB 。 通信：RS232/USB，配SNMP卡、继电器卡、并机卡 。 过载能力：110%负载10分钟；130%负载1分钟；150%负载5秒，超限转旁路。 | 台 | 1
2 | 电池 | 100AH电池组 额定电压：12V 额定容量：100Ah (C10/25℃) 类型：铅酸，免维护，阀控式密封 重量：约 29–30 kg 尺寸 (长×宽×高)：约 407 × 173 × 210 mm（不含极柱）/ 236 mm（含极柱） 充电电压：- 浮充：13.5–13.8V 均充：14.2–14.8V 工作温度：放电 -15℃～50℃；充电 0℃～40℃ 自放电率：＜3%/月（25℃） 循环寿命：200–300 次（50% DOD） | 个 | 16
3 | 电池箱 | UPS后备电源电池组安装柜 尺寸（长×宽×高）：780 × 470 × 1190 mm 材质：冷轧钢板/环保镀锌板，角钢骨架，静电喷塑 重量（空柜）： 45 kg 结构：可拆装组合式（4层） 适配电池：- 12V100Ah / 65Ah：16只 12V38Ah：32只；12V24Ah：40只 标配配件：- 6mm²电池连接线 直流空开、接线端子、电池线 | 套 | 1
4 | 理线/布线 | 检查原有线路，理线标识，加维修旁路/双电路布线理线;含电器开关,10M2线缆等配件 | 项 | 1
5 | 维修施工费 | 市电输入线路故障检测,维修排查.电源输入输出线路整改,恢复使用功能人工；监控中心电器设备应急供电≥1小时 | 项 | 1
合计： 含税价（元）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：