参数要求

一、手提式ABC干粉灭火器

（一）强制安全认证

1、需通过3C强制认证，提供有效认证证书及编号；

2、符合国家标准：GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》GB15308-2006《干粉灭火剂》；

3、具备消防产品一致性检验报告（近1年内有效），确保产品与认证标准一致。

（二）核心性能参数

1、规格型号：MFZ/ABC4型；

2、干粉灭火剂：ABC型通用干粉，含水率≤0.2%，喷射剩余率≤10%，灭火效率符合GB 15308-2006一级标准；

3、喷射性能：喷射时间≥12秒，喷射距离≥3米，最低有效喷射压力≥0.6MPa；

4、耐压与密封：瓶体爆破压力≥2.1MPa，密封性试验无渗漏（1.5MPa压力下保持5分钟）；

5、材质要求：瓶体采用优质碳钢或铝合金，表面防锈处理（喷塑/电泳）；阀门为铜制或不锈钢材质，耐腐蚀、启闭灵活。

（三）适用场景适配

1、环境适应性：工作温度范围-20℃~至55℃；

2、操作便捷性：配备防滑手柄、清晰压力表（绿区为合格范围），喷嘴可360°调节，重量适中（4kg型整体重量≤6.5kg）；

3、环保要求：灭火剂不含石棉、铅等有害物质，符合环保标准，报废后可回收。

（四）质量与售后保障

1、产品出厂日期距投标日期≤3个月，提供出厂合格证、产品说明书（含维护保养指南）；

2、瓶体设计使用寿命≥8年，灭火剂有效期≥5年，质保期≥1年（质量不合格产品免运费退换，质保期内非人为损坏免费上门维修/更换）；

3、供应商需提供本地化售后服务（24小时内响应维修需求）。

二、手提式二氧化碳灭火器

型号要求：3kg，3C认证，灭火级别不低于：21B，瓶身材质：碳钢，喷射距离：≥2m，温度范围包含：-10℃~55℃，灭火剂：二氧化碳纯度≥99.5%，生产日期要求在2025年8月1日之后。