故障情况

1、门诊楼1号电梯主机轴承损坏漏油，申请更换轴承；

2、门诊楼3号电梯对讲故障，经检查为对讲应急电源坏，申请更换；

3、电梯门滑块常有磨损，申请10个厅门滑块、10个轿门滑块备用；

4、3号住院楼2号电梯异响声音特别大，经检查为对重靴衬磨损，申请更换；

5、门诊楼1、2、3号电梯，刹车片有磨损，申请更换；

6、门诊楼2号电梯故障停梯，经检查为门机板故障，申请维修；

7、3号住院楼2号电梯变频器风扇烧坏，申请更换；

8、申请20个电梯按钮用作日常更换备用;

9、3号住院楼1号电梯轿厢对讲机故障，申请更换；

10、门诊楼1号电梯轿门门挂板破损，申请更换；

11、2号住院楼1-3号电梯轿厢部分吸顶灯坏，申请更换。