项目需求

1、发热门诊楼2楼天面缺少接闪器保护；2、监控中心部分设备实测接地电阻＞4Ω；3、监控中心电源线路引入的配电箱未安装I级试验电涌保护器。
申请进行以下改造：
1、将监控中心旧配电箱与新电箱（新电箱有电涌保护器）连接，以达到防雷要求；
2、发热门诊2楼天面加装防雷设施。