珠海市中西医结合医院

手术室层流洁净系统维护保养临时服务项目用户需求

一、项目概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院手术室层流洁净系统维护保养临时服务项目

2、项目地点：珠海市香洲区拱北粤华路208号

3、项目内容:负责医院2号住院楼12F手术室共11个手术间及辅助用房净化空调设备的维护保养。

4、维保期限：6个月（以甲方实际需求为准，最长不超过6个月）

5、限制金额：51000元

- 二、项目内容

1、每月定期对维保范围各个区域洁净净化空调系统的机组设备（含净化机组7台、新风机组7台、排风机11台）、管道、排风机、控制电柜及洁净区域内相关设施设备进行维护保养，并出具维保报告。

2、采用包人工、包100元及以下的配件、材料等半包式维保（不含更换过滤器）。

3、净化空调系统的清洁卫生，包括系统的风口、滤网的清洁、消毒和保养。

4、乙方每天安排1名维保人员在7:00-19:00驻点医院，进行日常巡检及维修等工作。对于紧急故障报修，须在10分钟内到场响应；对于一般故障报修，须在30分钟内到场响应。

5、每天对手术间进行温湿度检查和压力差检查登记。

三、维护保养主要设备及维护保养内容

- 1、洁净循环空调机组

（1）空气处理单元维护

①表冷器

检查周期：每季度。

清洗方法：使用化学清洗剂清洗翅片，去除污垢，提升换热效率。

注意事项：清洗后用清水冲洗，避免残留化学物质腐蚀表面。

②加湿器

检查周期：每月检查是否结垢或堵塞。

清洗方法：拆卸喷嘴，清除水垢，用除垢剂清洗管路。

注意事项：确保加湿水源干净，避免引入杂质。

③排水盘

维护内容：每月清理排水盘，检查排水管通畅。

清洗方法：用消毒液擦拭，清除淤积物。

（2）送风系统维护

检查风机轴承润滑情况，每季度添加润滑油。

清理风叶灰尘，检查运行是否平稳无振动。

调节风阀，确保送风量与设计值一致。

（3）控制系统调试

检查温湿度传感器的校准状态，每季度校准一次。

测试压差控制功能，确保正压差维持在10-15Pa。

（4）维护计划

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 加湿器、排水盘检查 | 清洗加湿器喷嘴，清理排水盘沉积物。 |
| 每季度 | 表冷器 | 检查表冷器，清洗翅片。 |
| 每年 | 全面清洁与性能检测 | 检测机组运行参数，调整控制逻辑。 |

- 2、水泵保养；

（1）每月检查

检查泵体是否漏水，密封件是否老化。

听诊轴承运行是否有异常声响。

测量电机电流，是否与铭牌参数一致。

（2）季度维护

清洁叶轮和泵腔内杂质，避免堵塞。

润滑轴承和联轴器，防止干磨。

检查和调整皮带松紧，必要时更换。

（3）年度检修

拆卸泵体，检查叶轮和轴承是否有磨损。

检测泵轴是否偏心或变形，必要时校正。

校准泵的运行参数（扬程、流量、功率）。

（4）维护计划

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 运行状态检查 | 检查密封性、电机电流、轴承声音。 |
| 每季度 | 泵腔清洁与润滑 | 清洗叶轮，润滑轴承，检查皮带。 |
| 每年 | 全面拆检与校准 | 检修叶轮、轴承、泵轴，校准运行参数。 |

- 3、风机保养；

（1）日常检查

①检查内容

风机运行状态：听取是否有异常噪音，观察是否振动。

电机温度：是否过热，电机表面温度是否在正常范围（一般小于85℃）。

转速是否正常：通过转速表测量。

皮带状态：是否松动或磨损。

外观检查：风机叶轮是否有污垢、变形或损坏。

②操作流程

听诊检查：运行中靠近风机，用听诊器或耳朵判断是否有异常声响。

红外温度测试：用红外测温仪测量电机外壳温度。

观察叶轮状态：通过检查孔或拆卸外壳，查看叶片是否变形或积尘。

（2）月度维护

①叶轮清洁

清洁工具：毛刷、清洁剂、吸尘器。

操作步骤：

停机并断开电源，等待叶轮停止转动。

用毛刷和吸尘器清理叶片上的灰尘。

如果有油污，用中性清洁剂擦拭。

检查叶轮有无变形或裂纹。

②皮带调整

检查内容：皮带松紧是否合适（手指按压皮带，压下量应为10-15mm）。

操作步骤：

用扳手松开电机底座固定螺栓。

调整皮带张紧度，确保松紧适中。

固定螺栓后再次检查皮带松紧。

③电机润滑

润滑周期：根据电机运行小时数，一般3个月添加一次润滑油。

操作步骤：

停机断电，打开电机润滑孔盖。

用油枪注入适量润滑油，避免过多。

运行风机，观察润滑效果。

（3）季度维护

①风机轴承检查

检查内容：轴承转动是否灵活，是否有异响或温度异常。

操作步骤：

拆卸轴承盖，检查轴承转动状态。

润滑或更换磨损严重的轴承。

安装轴承盖，确保密封性。

②电机绝缘测试

测试方法：

使用兆欧表（绝缘电阻表）测试绕组对地绝缘电阻。

电阻值应大于0.5MΩ，否则需更换电机或重新绝缘处理。

③风机平衡测试

测试目的：减少振动，保护轴承和叶轮。

测试设备：动平衡仪。

操作步骤：

在风机轴上安装测试传感器。

根据振动数据调整叶轮平衡块或更换不平衡叶片。

（4）年度维护

①风机系统清洁

清洁范围：包括风机叶轮、风道、进出口风阀等。

操作步骤：

停机并拆卸风机系统外壳。

清理叶轮、风道内积尘，消毒必要部位。

检查风阀是否卡滞，及时润滑或修复。

②风机性能检测

检测内容：

风量和静压是否符合设计要求。

功率消耗是否异常。

检测设备：风量仪、压力表、功率表。

检测结果处理：不符合标准时，调整风机运行参数或更换零部件。

③控制系统调试

操作步骤：

检查风机控制程序和逻辑。

测试启动、停机及风量调节功能。

校准传感器和信号采集装置。

（5）维护计划

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 日常检查 | 运行状态、温度、噪音、振动等。 |
| 每月 | 叶轮清洁、皮带调整、电机润滑 | 检查并清理叶轮、调整皮带张力，润滑电机。 |
| 每季度 | 轴承检查、电机绝缘测试 | 润滑或更换轴承，测试电机绝缘性能。 |
| 每年 | 系统清洁、性能检测 | 全面清洁风机系统，检测风量和静压性能。 |

- 4、恒温恒湿自控系统保养；

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 日常检查 | 温湿度传感器、执行器、报警记录检查。 |
| 每月 | 传感器校准、面板清洁 | 校准传感器，清洁控制面板和连接线缆。 |
| 每季度 | 执行器检查、系统测试 | 清洁执行器，测试系统响应时间和压差。 |
| 每年 | 校验与程序优化 | 全面校准、优化控制程序，检查所有部件。 |

- 5、冷冻水管道的维护保养；

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 日常检查 | 检查管道外观、保温层和监测设备。 |
| 每月 | 保温层修复、支架检查 | 修复保温材料，检查支架稳固性。 |
| 每季度 | 水质监测、压力测试 | 检测水质，加药或更换部分冷冻水。 |
| 每年 | 系统清洗、阀门拆检 | 全面清洗管道，拆检阀门及密封件。 |

- 6、通风系统管道的维护保养。

| 维护频率 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 每天 | 外观检查 | 观察送排风口积尘，检查接口密封性。 |
| 每月 | 积尘清理、风阀润滑 | 清理内部积尘，润滑风阀。 |
| 每季度 | 内壁消毒、风量测试 | 消毒管道内壁，测试送排风量。 |
| 每年 | 深度清洗、整体检查 | 深度清洗管道，检查裂纹和损坏情况。 |

四、更换必要配件满足以下技术要求

1、保温材料技术参数要求：

（1）按照国家GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》生产

（2）通过中国国家防火建筑材料质量监督检验中心检测

（3）完全符合GB8624-1997规定的B1级标准。

（4）保温材的主要原材料是聚乙烯，不含有毒PVC成份，可达到国家无毒性检验标准，在使用过程中完全无有害微粒和气体产生

（5）导热系数能长时间保持稳定，导热系数≤0.04W/(m.k)。

2、净化设备配件技术参数：

（1）手术室洁净送风天花：配套洁净专用天花，配有静压箱。带阻尼（纱网）或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果，带气流补偿装置。要求配优质高效过滤器，过滤效率应符合《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013的要求。

（2）循环空气处理机组配置粗效+高中效两重过滤网，结合手术室送风末端的H14级别高效过滤网对室内的循环空气系统进行过滤处理，保证室内空气的洁净度。

3、电极式加湿器技术参数要求：

（1）要求产品符合国家质量标准；

（2）可接9种及以上模拟量比例信号；

（3）根据不同水质可增选自清洁系统，可以延长加湿桶的使用寿命；

（4）焊接方式为螺旋压接式，焊接牢固、不会漏水、不会开裂；

（5）电极插头经过镀银处理，导电率强；

（6）进水阀采用合格产品；

（7）排水阀、接水盘材质均为ABS材料，有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等特点；

（8）蒸汽软管材料为硅胶，无毒、无味，不易变形；

（9）蒸汽扩散管采用全不锈钢。

4、排风系统技术参数：

手术室排风应选用专业静音型排风机，配备止回阀和中效过滤等防倒灌装置。所选用的排风机应具有以下特点：

（1）静音运行，高效大风量；

（2）附带静音箱基础型送风机。薄型化设计，安装方法更多样，施工简易。强大的高静压性能。风量领域达到100～5000m3/h

（3）体积小巧，可有效抑制安装后产生的侧面噪音。

（4）高静压运转设计，可提高静压变化时风量送出的稳定性。

（5）提高小风量环境下的静压，实现高效节省电力和低能耗。

（6）机种要求搭载两种风量选择，可根据实际需求选择适合的风量。

（7）机身装有吸音材料，能大幅度降低噪音，最小噪音值18dB（风量100m³/h时）

（8）采用多条风路吸进气流设计，平稳顺畅的将气流引向内置扇叶。减低消音箱内的气流噪音，更高效静音，体积更小巧。

（9）可根据消音箱内部风路的风量分配需求，扇叶叶片的正反面采用两种不同特性设计。实现小口径、高静压、低能耗。

（10）壳体采用防锈镀锌钢板制成，易拆解部品，容易安装施工的构造。